.

BASES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BOMBAS DE CALOR EN LA BASE DE IURRETA, Y EN LAS COMISARÍAS DE HERNANI Y BASAURI

Mayo 2007

INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

Desmontaje de los equipos actuales/Montaje de los nuevos equipos

Adecuación hidráulica

Reforma de la instalación eléctrica

Pruebas y puesta en marcha

Legalización de la instalación

3.- BOMBAS DE CALOR ASUSTITUIR

4.- CARACTERISTICAS DE LAS NUEVAS MAQUINAS

5.- NORMATIVA APLICABLE

6.- AUTORIZACION DE ACCESO A LOS CENTROS

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

8.- PRESUPUESTO

1.- OBJETO

Este expediente tiene por objeto el suministro e instalación de bombas de calor en la base de Iurreta y en las Comisarías de Hernani y Basauri, sustituyendo a las bombas de calor existentes, para mantener la funcionalidad de las instalaciones de climatización de estos centros.

2.- ALCANCE

Los trabajos que se deben realizar para  la sustitución de las actuales bombas de calor se pueden resumir en los siguientes bloques

Desmontaje de los equipos actuales / Montaje de los nuevos equipos

Para la retirada de la maquinaria antigua e instalación de la nueva, se preverán los medios mecánicos (grúas, carretillas elevadoras, etc.) necesarios y adecuados para  realizar el desmontaje y montaje de los equipos. Dichos medios estarán adaptados a los pesos y distancias específicas que cada maniobra requiera.

Cuando el desmontaje/instalación de los equipos deba realizarse desde la vía pública el ofertante contemplará los permisos necesarios para su implantación, respetando la  normativa del ayuntamiento que corresponda en referencia a estas actividades.

Además de las maniobras propias de la retirada/instalación de las máquinas, se tendrán en cuenta como trabajos previos, con carácter general las siguientes operaciones:

- Desmontar las conexiones eléctricas e hidráulicas  necesarias  para el desmon-taje de las máquinas actuales y posterior montaje de las nuevas.

- Vaciado del circuito hidráulico de las  máquinas.

- Recogida del refrigerante R22 y su retirada a un centro de reciclaje autorizado.

- Suministro e instalación de los antivibratorios para anclaje de las máquinas.

Con carácter específico señalaremos los siguientes:

- Base de Iurreta - Bomba de calor del edificio de  aulas y tatami.

Para poder sacar la máquina actual e instalar la nueva hay que desmontar el suelo de tramex y la parte de la estructura metálica suficiente para garantizar sin riesgo esas operaciones.

La estructura y suelo desmontado será vuelto a montar en las mismas condiciones una vez instalada la nueva máquina.

- Comisaría de Hernani

Previamente a la desinstalación de la máquina actual se deberá proceder a desmontar el cierre metálico de lamas que permita efectuar la operación.

Una vez instalada la máquina nueva se procederá al montaje del referido cierre.

Igualmente debe desmontarse el tramo de acoplamiento entre los ventiladores y la insonorización.

Una vez instalada la máquina nueva se procederá a fabricar un nuevo tramo y acoplarlo a la insonorización.

- Comisaría de Basauri

En esta instalación para poder desinstalar la máquina actual es obligado desmontar la viga situada sobre ella.

Una vez instalada la máquina nueva se volverá a colocar la viga en su posición anterior

Adecuación hidráulica

Incluyendo la reforma / fabricación, montaje y aislamiento (como el actual) de los tramos de tuberías necesarios para conexionar los circuitos hidráulicos de las máquinas a las tuberías actuales.

Reforma de la instalación eléctrica

Incluyendo en caso necesario  las reformas en cuadros y las  nuevas alimentaciones eléctricas a las máquinas.

Pruebas y puesta en marcha

Contemplando:

El relleno en su caso de aceite, agua, gas refrigerante, lubricantes, etc.

La instrumentación y herramientas necesarias para determinar los parámetros que justifiquen el correcto funcionamiento de la máquina.

Legalización de la instalación

Realizando todos los tramites necesarios ante el/los  Organismo/s competentes para la legalización de las instalaciones.

3.- BOMBAS DE CALOR A SUSTITUIR

A continuación describimos las ubicaciones y características de la maquinaria a sustituir.

Base de Iurreta

Edificio: Aulas y tatami

Marca: Ramón Vizcaíno

Modelo BCHN2-AW-C-2100

Potencia en calor: 251,7 Kw

Potencia en frío: 222 Kw

Peso: 3300 kgs

Edificio : Gimnasio

Marca: Ramón Vizcaíno

Modelo: BCHN2-AW-C-1035

Potencia en calor: 99,5 Kw

Potencia en frío: 80,6 Kw

Peso: 1500 kgs

Comisaría de Hernani

Edificio: Dependencias Comisaría

Marca: Ramón Vizcaíno

Modelo: BCHN2-AW-C-2050

Potencia en calor: 125,8 Kw

Potencia en frío: 110 Kw

Peso: 2250 kgs

Comisaría de Basauri

Edificio: Dependencias Comisaría

Marca: Ramón Vizcaíno

Modelo: BCHN2-AW-C-2070

Potencia en calor: 182,91 Kw

Potencia en frío: 161 Kw

Peso: 2450 kgs

4.- CARACTERISTCAS DE LAS NUEVAS MÁQUINAS

Las características de las nuevas bombas de calor a instalar serán las siguientes:

BASE DE IURRETA

Equipo : Bomba de calor reversible aire-agua para instalación en intemperie

Edificio: Aulas y tatami

Potencia en calor/frío: Las potencias de la nueva bomba de calor, tanto en calor como en frío serán  como mínimo iguales a las que sustituyen

Tipo de  ventiladores: Axiales

Tipo de Compresor: Los compresores serán del tipo Scroll

Número de compresores: El número mínimo de compresores será de  cuatro (4)

Numero de circuitos frigoríficos: Dispondrá de dos circuitos frigoríficos

Eficiencia energética: Según ficha técnica el COP no será inferior a  2,40

Tipo de refrigerante: El refrigerante será 407-C

Potencia sonora: Según ficha técnica no mayor de 95 dB (A)

Limitación en dimensiones: Como hemos indicado en el Alcance, para desinstalar/ instalar las bombas de calor es necesario desmontar / montar parte del suelo de tramex y de estructura, por lo tanto, la nueva máquina será de dimensiones máximas: Alto 2300 mm, Ancho 2300 mm, para que no interfiera con dicha estructura, y permita realizar todas las operaciones de mantenimiento y reparación  necesarias en su parte superior.

Equipo : Bomba de calor reversible aire-agua para instalación en intemperie

Edificio: Gimnasio

Potencia en calor/frío: Las potencias de la nueva bomba de calor, tanto en calor como en frío serán  como mínimo iguales a las  que sustituyen

Tipo de  ventiladores: Axiales

Tipo de Compresor: Los compresores serán del tipo Scroll

Número de compresores: El número mínimo  de compresores será de  tres (3)

Numero de circuitos frigoríficos: Dispondrá de uno o más circuitos frigoríficos

Eficiencia energética: Según ficha técnica el COP no será inferior a  2,35

Tipo de refrigerante: El refrigerante será  407-C

Potencia sonora: Según ficha técnica no mayor de 87 dB(A)

COMISARIA DE HERNANI

Equipo : Bomba de calor reversible aire-agua para instalación en interior

Servicio: Dependencias Comisaría

Potencia en calor/frío: Las potencias de la nueva bomba de calor, tanto en calor como en frío serán como mínimo iguales a las  que sustituyen

Tipo de  ventiladores: Axiales

Tipo de Compresor: Los compresores serán del tipo Scroll

El ofertante deberá contemplar la necesidad de potenciar los ventiladores para vencer en su caso la perdida de carga que suponga el silenciador instalado en su salida.

Número de compresores: El número mínimo de compresores será de  dos ( 2 )

Eficiencia energética: Según ficha técnica el COP no será inferior a  2,42

Tipo de refrigerante: El refrigerante será 407-C

Potencia sonora: Según ficha técnica no mayor de 91 dB(A)

Limitación en dimensiones: El ancho y alto de la nueva maquina estarán  limitados a las dimensiones del hueco ocupado por el cierre metálico de lamas Alto: 2161 mm Ancho: 2360 mm, la ubicación de la máquina permitirá realizar todas las operaciones de mantenimiento y reparación necesarias.

COMISARIA DE BASAURI

Equipo : Bomba de calor reversible aire-agua para instalación en intemperie

Servicio: Dependencias Comisaría

Potencia en calor/frío: Las potencias de la nueva bomba de calor, tanto en calor como en frío serán  como mínimo iguales a las que sustituyen

Tipo de  ventiladores : Axiales

Tipo de Compresor: Los compresores serán del tipo Scroll

Número de compresores: El número mínimo de compresores será de cuatro (4)

Numero de circuitos frigoríficos: Dispondrá como mínimo de dos (2) circuitos frigoríficos

Eficiencia energética: Según ficha técnica el COP no será inferior a  2,39

Tipo de refrigerante: El refrigerante será 407-C

Potencia sonora: Según ficha técnica no mayor de 91dB(A)

5.- NORMATIVA APLICABLE

Todas las operaciones objeto de este expediente estarán sujetas a las normas y recomen-daciones vigentes para este tipo de instalaciones, cuya descripción no exhaustiva indicamos a continuación.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión

- Reglamento de instalaciones térmicas en la edificación

El adjudicatario queda igualmente obligado al más estricto cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la normativa vigente de seguridad y salud.

6.- AUTORIZACIÓN ACCESO A LOS CENTROS

Todo el personal del adjudicatario deberá cumplir los requisitos de acceso a los Centros que determina el Departamento de Interior, así como toda la normativa interna estable-cida en ellos.

El personal referido deberá estar debidamente uniformado de modo que se identifique claramente la empresa a la que representa.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta a la hora de estudiar las ofertas son:

- 70% Precio ofertado

- 30% Planificación y organización de los trabajos, dedicación, funciones y cauces de comunicación

8.- PRESUPUESTO

El importe de la prestación contemplada en estas Bases Técnicas será de un máximo de 210.000 €